#### технический

#### паспорт

#### и инструкция  по монтажу

#### на

#### конвекторы

#### «Eva»

# Инструкция  по монтажу  внутрипольных   конвекторов  “Eva”.

Спасибо за покупку внутрипольных  конвекторов “Eva”

Внимательно прочитайте инструкцию по монтажу , что позволит Вам  правильно установить конвекторы “Eva” и таким образом будут соответствовать вашим требованиям.

Комплектация

1. Корпус из нержавеющей стали.

2. Теплообменник

3. В моделях с вентиляторами вентилятор 12V.

4. Гибкие шланги.

5. Шаровой вентиль.

6. Запорно-регулирующий клапан.

7. Решетка.

8. Предохранительная крышка.

9. Наружные монтажные ножки.

Спецификация: рабочие  данные.

Напряжение: 12 V регулируемое  трансформатором с предохранительной функцией

Входная мощность от 30 до 80 VA  в зависимости от длины

Рабочее давление в теплообменнике – 16 атм             (1.6MPa).

Испытания, проводится под давлением  - 25 атм        (2.5MPa)

Максимальная допустимая температура входа нагрева воды 115 ºС

Безопасность:

Безопасность двигателя  - IP2X .

Установка конвектора

Рекомендации при  установке:

- Рекомендуемые размеры канала для установки конвектора :  по высоте равны высоте конвектора плюс 20 мм,  а по ширине равны ширине конвектора плюс 50 мм.

- Рекомендуется применять подходящую дополнительную термоизоляцию (плиты из полистирола толщиной от 10 до 15мм) на боковую стенку. ( рис. 1)  конвектора  с  наружной стороны корпуса,  со  стороны  теплообменника

- Для правильной работы конвектора убедитесь, чтобы он был установлен в горизонтальном положений с допуском ±1мм.

- Горизонтальное положение конвектора устанавливается при  помощи болтов для вертикальной фиксаций. ( рис. 1)

- Для того чтобы соединить теплообменник и распределительные трубы, используйте гибкие шланги, поставляемые в стандартной комплектаций с запорно-регулирующим клапаном и шаровым вентилем.

- При проведении строительно-отделочных работ,  монтажная доска должна быть накрыта сверху конвектора в место решетки (предварительно сняв решетку), чтобы сохранять чистоту конвектора, и геометрию посадочного места решетки.

Внимание:

Наступать на монтажную доску категорически запрещается.

- Во время заливки бетона вокруг всего конвектора рекомендуется его предварительно закрепить при помощи наружных крепежных ножек, которые поставляются в комплекте. ( рис. 1)

- Положите напольное покрытие ( панель, ковёр …).

- Заполните место между напольным покрытием и конвектором силиконовой мастикой. ( рис. 1)

Силиконовая мастика

Установка конвектора  во влажную среду

Такими, например, являются конвекторы типа КО и КВО,  с системой дренажа воды. При их установке убедитесь в том, чтобы трубка на дне канала была соединена с системой канализации. Конвекторы для влажной среды не снабжены регулирующими болтами и должны быть установлены вертикально посредством необходимых опор.

Главным образом, конвекторы регулируются по следующим двум принципам:

1.  Регулируя температуру теплоносителя (конвекторы без вентилятора)

2.  Регулируя скорость вращения вентилятора при помощи термостата помещения.

Установка термостата

Термостат устанавливается на высоте около 1,5м от пола  в таком месте, где наблюдается средняя комнатная температура.

Для обеспечения надлежащего регулирование комнатной температуры рекомендуется устанавливать термостат вдали от источников тепла , сквозняков или очень холодных мест.

Для обеспечения замера средней температуры в помещении термостат устанавливается на поверхности стен.

Системы проводки конвектора и измерение питающих кабелей

- Двухжильный питающий кабель к конвекторам под напряжением 12V нужно измерять, учитывая перепад напряжения  для токов до 16A

- Для того чтобы соединить группу конвекторов к одному трансформатору T400 или T300 используете кабель сечением  4  мм,

- для последующего кабельного распределения к индивидуальным конвекторам  используете кабель 2.5мм

- Для соединения индивидуального конвектора к одному трансформатору T100  используете кабель  2х2.5мм

- Трансформаторы  должны находиться в распаечной коробке или в распределительном щите как можно ближе к конвекторам во избежание перепада напряжения. Mаксимально допустимый перепад напряжения до 2V,

а расстояние до 30м.

Электрооборудование могут устанавливать только рабочие, прошедшие курс в соответствии с действующими нормами  и соответственно имеющими квалификацию, соблюдая все инструкции проектной документации и данные инструкции по установки.